## List1
Příloha č. 1
Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10
1. čtvrtletí roku 2019
Datum | Událost | Fotodokumentace
1.-3.2019 | Hlášení havarijního stavu SF Praha 10 - Majetková, a.s. - "Budova A – suterén archiv – doporučujeme výměnu zářivkových těles v prostorech archivu a zázemí. Stávající tělesa jsou již vyhřátá, praskají kryty a úchyty zářivek. Hrozí riziko zahoření. Jedná se o cca. 40 zářivkových těles. Některé doporučujeme zrušit, nebo přemístit z důvodu jejich nedostupnosti pod druhým stropem, po kterém stéká protékající voda. Není tak možné obměňovat zářivky." | ne
Řešení: Probíhá výměna zářivkových těles + doplnění těles nouzového osvětlení, dle platných norem
1.2019 | Samovolné opadání většího množství cihlového obkladu v prostorech zálivu u KOOH – I – NOOR (SUT budovy C) na pochozí plochu. | ano
Řešení: Plocha s nesoudržným obkladem opravena
12/2018 2.-.6.1.2019 | Havárie otopného systému v suterénu budovy A - ve výměníkové stanici byly kontrolním systémem soustavy zjištěny vysoké úniků teplé vody pod objekt ÚMČ. | ano
Řešení: Závada otopného systému byla lokalizována a 2.1. – 6.1.2019 odstraněna
9.1.2019 – 10.1.2019 | Došlo k zahoření kabelu pro zásuvku IT ve 3.P budovy C | ne
Řešení: Bylo nutné vyměnit cca. 30m kabelu
1.-3.2019 | Zatékání do suterénních prostor ÚMČ P10 | ano
Řešení: Přistavování nádob pod místa největších průsaků, čeká se na celkovou rekonstrukci
16.1.2019 – 18.1.2019 | Výpadky elektrického okruhu v suterénu budovy C. Jistič v rozvodně C vyhořelý. | ne
Řešení: Jistič byl vyměněn za nový 25A – 3 fáze.
2019-02-07 | Uvolněné okno ze spodního pantu – kancelář C511. | ano
Řešení: Okno usazeno zpět do rámu a trvale zafixováno proti jeho otevření. Stav oken v objektu je dlouhodobě havarijní.
31.1. - 8.2.2019 | Na základě výsledku inspekční zprávy o výskytu azbestu na ÚMČ Praha 10 bylo identifikováno nevhodné řešení osvětlení ve velké zasedací místnosti B131. | ne
Řešení: Osvětlení bylo opraveno - nevhodné osvětlení zakonzervováno, zhotoveno osvětlení dle platných norem.
1.-2.2019 | Zatékání vody pod terasy ÚMČ a její namrzání | ano
Řešení: Průběžné odstraňování rampouchů z prostoru podjezdu v ulici Uljanovská
2019-02-11 | Zatečení vody do budovy A poškozenou střešní krytinou | ano
Řešení: Objednána oprava poškozené vrchní vrstvy střechy, vyžaduje teploty nad nulou
2019-02-22 | Opadání omítky na fasádě terasy nad ulicí Uljanovská, vlivem zatékání do konstrukce zídky (květníků) a její napadání do prostor pochozí vozovky. | ano
Řešení: Nesoudržné vrstvy omítky byly oklepány
2019-02-28 | Zahoření el. vedení – kuchyňka v pronajatých prostorech Ministerstva obrany, budova B, 4.P. Zásuvkový obvod určen pro mikrovlnou troubu, rychlovarnou konvici, lednici a kuchyňské spotřebiče. Stávající elektrický rozvod je hliníkový, vyhořelý, jištěný 10A – tento stav je nevyhovující. Je nutné zavést nový el. rozvod od rozvaděče do prostor kuchyňky vč. úpravy v rozvaděči pro umístění nového jističe 16A. Dále instalace nových zásuvek. | ne
Řešení: Objednána oprava obvodu
2019-03-01 | bylo provedena kontrola namontovaných řetízků na všech oknech ÚMČ, dále kontrola technického stavu všech oken v prostorách ŠJ v 5.patře budovy B | ne
Řešení: zjištěné nedostatky jsou v rámci možností opravovány
2019-03-18 | Závada na osvětlení v suterénu budovy A - porucha osvětlení | ne
Řešení: Zjišťování příčiny, zjevná příčina nezjištěna, okruh nahrazen okruhem novým
2019-03-21 | Hlášení 3 ks vyhořelých zásuvek v prostorách ŠJ, 5. p budovy B | ne
Řešení: zásuvky byly vyměněny
2019-03-22 | Ucpání odpadního potrubí pod pisoáry ve 3.P budovy A, vyplavení toalet, došlo k zatečení vody na pánské WC o patro níže (2.P budova A) | ano
Řešení: závada byla odstraněna, prostory byly vysušeny